## English (hidden)
For PLC | Modbus Address | type | discription | scale | actual value | Modbus Address | type | bit | discription
Control words | 40001 | word | control word1 |  |  | 40001 | word | 000000010000000 | alarm or fault reset
| 40002 | word | control word2_spare |  |  |  |  | 000000100000000 | system start
| 40003 | word | control word3_spare |  |  |  |  | 000001000000000 | system stop
| 40004 | word | control word4_spare |  |  |  |  | 000010000000000 | system_Charging
| 40005 | int | Discharging_Power_Set |  |  |  |  | 000100000000000 | system_DisCharging
| 40006 | int | Charging_Power_Set |  |  |  |  | 001000000000000 | spare
| 40007 | int | spare |  |  |  |  | 010000000000000 | spare
| 40008 | int | spare |  |  |  |  | 100000000000000 | spare
| 40009 | int | spare |  |  |  |  | 000000000000001 | spare
| 40010 | int | spare |  |  |  |  | 0000000000000010 | spare
| 40011 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000000100 | spare
| 40012 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000001000 | spare
| 40013 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000010000 | spare
| 40014 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000100000 | spare
| 40015 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000001000000 | spare
| 40016 | sint | spare |  |  |  |  | 00000000010000000 | spare
| 40017 | sint | spare
| 40018 | sint | spare
| 40019 | sint | spare
| 40020 | sint | spare
Status words | 40021 | word | status word1 |  |  | Modbus Address | type | bit | discription
| 40022 | word | status word2 |  |  | 40021 | word | 000000010000000 | system alarm or fault present
| 40023 | word | status word3_spare |  |  |  |  | 000000100000000 | spare
| 40024 | word | status word4_spare |  |  |  |  | 000001000000000 | spare
| 40025 | int | Battery string 1-1 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 000010000000000 | spare
| 40026 | int | Battery string 1-2 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 000100000000000 | spare
| 40027 | int | Battery string 2-1 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 001000000000000 | spare
| 40028 | int | Battery string 2-2 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 010000000000000 | spare
| 40029 | sint | DC link busbar current | -27648-27648 | -500-500A |  |  | 100000000000000 | spare
| 40030 | int | PCS power device DC link voltage | 0-27648 | 0-720VDC |  |  | 000000000000001 | spare
| 40031 | int | PCS power device output voltage | 0-27648 | 0-480VAC |  |  | 0000000000000010 | spare
| 40032 | int | PCS power device output frequecy | 0-27648 | 0-60Hz |  |  | 0000000000000100 | spare
| 40033 | sint | PCS power device total current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000000001000 | spare
| 40034 | sint | PCS power device active power | -27648-27648 | -300-300kW |  |  | 0000000000010000 | spare
| 40035 | sint | PCS power device active current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000000100000 | spare
| 40036 | sint | PCS power device reactive current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000001000000 | spare
| 40037 | sint | spare |  |  |  |  | 00000000010000000 | spare
| 40038 | sint | spare |  |  | 40022 | word | 000000010000000 | PCS device ready for switch on
| 40039 | sint | spare |  |  |  |  | 000000100000000 | PCS device ready for opeartion
| 40040 | sint | spare |  |  |  |  | 000001000000000 | PCS device operation enabled
[8 empty] | 000010000000000 | PCS device fault present
[8 empty] | 000100000000000 | PCS device alarm present
[8 empty] | 001000000000000 | 外部DI状态
[8 empty] | 010000000000000 | spare
[8 empty] | 100000000000000 | spare
[8 empty] | 000000000000001 | spare
[8 empty] | 0000000000000010 | spare
[8 empty] | 0000000000000100 | spare
[8 empty] | 0000000000001000 | spare
[8 empty] | 0000000000010000 | spare
[8 empty] | 0000000000100000 | spare
[8 empty] | 0000000001000000 | spare
[8 empty] | 00000000010000000 | spare

## instructions
PCS与后台监控Modbus通讯点表
规则说明： protocol specification：
1、地址默认为1 1、Adder 1
2、标准Modbus协议 2、Standard Modbus Protocol
3、波特率9600，格式 8bit 数据位,无校验位， 1bit停止位 3、9600，8bit, No parity bit, 1bit Stopbit
4、单相机机型电网、负载数据采用B相 北美裂相机机型电网、负载数据为L1即A相、L2即B相 4、single equipment Grid、Load data reference phaseB Crack the camera Grid、Load data L1 reference phaseA，L2 reference phaseB
版本 | 时间 | 修改内容 | 拟定人
V01 | 2020-02-28 | 初版 | 劳少神

## Info
功能码 | ID | 字节数 length | 项目 | Name | 值 | Value | 注释 | EXplain
0x03 | 0X3000 - 0x3003 | 8 | 变流器名称 |  | “RxxKxL1 ” | “RxxKxL1 ” | 暂未使用 | unused
[5 empty] | “RxxKxH3 ” | “RxxKxH3 ”
|  |  |  | Equipment model | “” | “”
| 0x3004 - 0x008 | 10 | 厂家名称 | Manufacturers | “ ” | “ ”
| 0x1215 | 1 | LCD软件版本 | LCD versions | LCD 软件版本,例如10001为V1.00.01 | LCD versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x1216 | 1 | CPU1软件版本 | DSP versions | CPU1软件版本，例如10001为V1.00.01 | DSP versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x121C | 20 | 设备描述字符串 | Device model | 例如 BG5KTL,每个寄存器表示2个字符 | eg: BG5KTL,Each register represents two characters
| 0x1234 | 6 | SN | SN | “F12201000000” | “F12201000000”
0x06 | 0x1400 | 1 | 开关机 | ON/OFF | 0xAAAA：关机 0x5555：开机 其它：不动作 | 0xAAAA：OFF 0x5555：ON other：non-execution
| 0x1401 | 1 | 复位 | RESET | 0xAAAA：复位 其它：不动作 | 0xAAAA：Reset other：non-execution

## Data
Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang | rate | format | Comment | Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang | rate | format | Comment |  | 范围说明 | Scope statement
0x03 | 告警字、状态字 ALARM、STATE | [8 empty] | 0x03/0x06 | 设置参数 Setting | [9 empty] | 1、单相低压 2、北美高压机 3、三相机 4、北美低压机 | 1、Low voltage single 2、High voltage single 3、three phase 4、8K Low voltage single
| 0x3100 | 2 | U16 | 控制部分告警字1 | DSP Alarm 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3400 | 2 | U16 | 工作模式 | Work mode | 0、Self Consume 1、Peak Shift 2、Bat Priority | 1:1 | HEX
| 0x3101 | 2 | U16 | 控制部分告警字2 | DSP Alarm 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3401 | 2 | U16 | 电池放电深度 | Bat grid DOD | [10%, 90%] | 1:1 | HEX
| 0x3102 | 2 | U16 | 控制部分故障字1 | DSP Fault 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3402 | 2 | U16 | 电池充电电流 | Bat charge current | 1：[1, 95] 2：[1, 95] 3：[1, 50] 4：[1, 170] | 1:1 | HEX
| 0x3103 | 2 | U16 | 控制部分故障字2 | DSP Fault 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3403 | 2 | U16 | 并网功率调度 | Grid Power | [0%, 100%] | 1:1 | HEX
| 0x3104 | 2 | U16 | 控制部分状态字 | DSP state | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3404 | 2 | U16 | 电池放电功率调度 | Bat discharge power | [0%, 100%] | 10:1 | HEX
| 0x3105 | 2 | U16 | 监控部分告警字1 | ARM Alarm1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3405 | 2 | U16 | 功率因数 | power factor | [-100, -80] [80, 100] | 100:1 | HEX
| 0x3106 | 2 | U16 | 监控部分告警字2 | ARM Alarm 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3406 | 2 | U16 | 无功功率 | reactive power | [-60, 60] | 1:1 | HEX
| 0x3107 | 2 | U16 | 监控部分故障字1 | ARM Fault 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3407 | 2 | U16 | 电网电压低 | Grid Voltage high | [1500, 2200] | 10:1 | HEX
| 0x3108 | 2 | U16 | 监控部分故障字2 | ARM Fault 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3408 | 2 | U16 | 电网电压高 | Grid Voltage low | [2400, 2800] | 10:1 | HEX
| 0x3109 | 2 | U16 | 监控部分状态字 | ARM State | 0xFF | 1:1 | HEX |  |  | 0x3409 | 2 | U16 | 电网频率低 | Grid frequency high | [4500, 5020] | 100:1 | HEX
0x03 | 网侧信息 GRID Info | [9 empty] | 0x340A | 2 | U16 | 电网频率高 | Grid frequency low | [5020, 6500] | 100:1 | HEX
| 0x3110 | 2 | U16 | A相线电压 | Grid_A Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x340B | 2 | U16 | 电池通信方式 | Bat communication type | CAN：1， 485：2 | 1:1 | HEX
| 0x3111 | 2 | S16 | A相线电流 | Grid_A Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x340C | 2 | U16 | 语言 | Language | Chinese :0x1411, English:0x1422 | 1:1 | HEX
| 0x3112 | 2 | S16 | A相功率 | Grid_A Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x340D | 2 | U16 | 防逆流 | Anti reflux | disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX
| 0x3113 | 2 | U16 | B相线电压 | Grid_B Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x340E | 2 | U16 | PV输入类型 | PV input type | Independant：0， Parallel：1，CV：2 | 1:1 | HEX
| 0x3114 | 2 | S16 | B相线电流 | Grid_B Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x340F | 2 | U16 | 电池类型 | Bat type | DC-Source：0，Lead-Acid：1，Lithum：2 | 1:1 | HEX
| 0x3115 | 2 | S16 | B相功率 | Grid_B Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3410 | 2 | U16 | 电池充电电压 | Bat charge voltage | 1：[510, 595] 2：[1080, 4500] 3：[1350, 5000] 4：[510, 595] | 10:1 | HEX
| 0x3116 | 2 | U16 | C相线电压 | Grid_C Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3411 | 2 | U16 | PV功率调度 | PV Power | [0%, 100%] | 1:1 | HEX |  | 国家电网标准 | Grid standards |  | 并网功能 | ACTIVE REP
| 0x3117 | 2 | S16 | C相线电流 | Grid_C Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3412 | 2 | U16 | 电池充电保护电压 | Bat charge protect voltage | 1：[500, 595] 2：[1150, 4600] 3：[1410, 5000] 4：[500, 595] | 10:1 | HEX |  | 0、澳洲 | 0：AU |  | bit 0：发电电压响应 | bit 0：PWR-VOLT RES
| 0x3118 | 2 | S16 | C相功率 | Grid_C Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3413 | 2 | U16 | 国家电网标准 | Grid Standard | [0,9] | 1:1 | HEX |  | 1、澳洲西 | 1：AU-W |  | bit 1：发电频率响应 | bit 1：PWR-FREQ RES
| 0x3119 | 2 | U16 | 电网频率 | Grid Freq |  | 100:1 | HEX |  |  | 0x3414 | 2 | U16 | 并网功能 | Grid function |  | 1:1 | HEX |  | 2、新西兰 | 2：NZ |  | bit 2：充电电压响应 | bit 2：PFC-VOLT RES
| 0x311A | 2 | S16 | 逆变器温度 | INV Temperature |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3415 | 2 | U16 | 后备使能 | Backup Enable | disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX |  | 3、英国 | 3：UK |  | bit 3：充电频率响应 | bit 3：PFC-FREQ RES
| 0x311B | 2 | S16 | 环境温度 | ENV Temperature |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3416 | 2 | U16 | 恢复出厂设置 | Restore Factory Setting | 1：OK | 1:1 | HEX |  | 4、德国 | 4：VDE |  | bit 4：主动孤岛使能 | bit 4：ACTIVE ISLAND
| 0x311C | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  |  | 0x3417 | 2 | U16 | 清除记录 | Clear record | 1：OK | 1:1 | HEX |  | 5、韩国 | 5：KR |  | bit 5：漏电流检测 | bit 5：Leack Current
| 0x311D | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  |  | 0x3418 | 2 | U16 | 电池回差 | Bat EodHyst | [10%, 90%] | 1:1 | HEX |  | 6、菲律宾 | 6：PHI |  | bit 6：绝缘检测 | bit 6：Insulation Detection
| 0x311E | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  |  | 0x3419 | 2 | U16 | 电池唤醒 | Battery awaken | disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX |  | 7、中国 | 7：CN
| 0x311F | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  |  | 0x341A | 2 | U16 | 无功类型 | Reactive type | [0, 3] | 1:1 | HEX |  | 8、美国 | 8：US
0x03 | 负载侧信息 Load Info | [9 empty] | 0x341B | 2 | U16 | 电池AH | Bat AH Setting | [50 ，1000] | 1:1 | HEX |  | 9、日本 | 9、JP
| 0x3120 | 2 | U16 | A相负载线电压 | Load_A Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x341C | 2 | U16 | 放电截止电压 | Bat End-off Voltage | 1：[400,470] 2：[850, 3300] 3：[1080, 5000] 4：[400,470] | 10:1 | HEX |  | 10、南非 | 10、SA
| 0x3121 | 2 | U16 | A相负载电流 | Load_A Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x341D | 2 | U16 | 清除能量值 | Clear statistical | 1：OK | 1:1 | HEX |  | 无功类型 | Reactive type |  | 电网设置 | Grid Set
| 0x3122 | 2 | U16 | A相负载功率 | Load_A Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x341E | 2 | U16 | 离网DOD | Off-grid DOD | [10,90] | 1:1 | HEX |  | 0、功因控制 | 0：POWER FACTOR |  | 0、220单相 | 0、220V single
| 0x3123 | 2 | U16 | A相负载率 | Load_A Rate |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x341F | 2 | U16 | 拉弧检测 | ARC enable | 1：reserve 2：disable：0， enable：1 3：reserve 4：disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX |  | 1、无功控制 | 1：REACT POWER |  | 1、120V/240V | 1、120V/240V
| 0x3124 | 2 | U16 | B相负载线电压 | Load_B Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3420 | 2 | U16 | 485电池充电电压 | RS485 Bat charge voltage | 1：[0,650] 2：reserve 3：reserve 4：[0,650] | 1:1 | HEX |  | 2、QU曲线 | 2：QU WAVE |  | 2、120V/208V | 2、120V/208V
| 0x3125 | 2 | U16 | B相负载电流 | Load_B Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3421 | 2 | U16 | 485充电限流起始电压 | RS485 Bat Limite cur for charge voltage | 1：[0,650] 2：reserve 3：reserve 4：[0,650] | 1:1 | HEX |  | 4、QP曲线 | 3：QP WAVE |  | 3、120单相 | 3、120V single
| 0x3126 | 2 | U16 | B相负载功率 | Load_B Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3422 | 2 | U16 | 485最大充电电流 | RS485 max charge current | 1：[0,190] 2：reserve 3：reserve 4：[0,190] | 1:1 | HEX
| 0x3127 | 2 | U16 | B相负载率 | Load_B Rate |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3423 | 2 | U16 | 485最大放电电流 | RS485 max discharge current | 1：[0,190] 2：reserve 3：reserve 4：[0,190] | 1:1 | HEX |  | ARM版本V1.00.36之前无此寄存器地址
| 0x3128 | 2 | U16 | C相负载线电压 | Load_C Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3424 | 2 | U16 | 485bms版本号 | RS485 BMS Version | 1：[0,100] 2：reserve 3：reserve 4：[0,100] | 1:1 | HEX
| 0x3129 | 2 | U16 | C相负载电流 | Load_C Current |  | 10:1 | HEX |  | 03/06/0x10 | 0x3425 | 2 | U16 | 电网设置 | Grid Set | 1：reserve 2：reserve 3：reserve 4：[0,3] | 1:1 | HEX
| 0x312A | 2 | U16 | C相负载功率 | Load_C Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3426 | 2 | U16 | 开关使能 | RS485 BMS Version | 1：reserve 2：reserve 3：reserve 4：disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX
| 0x312B | 2 | U16 | C相负载率 | Load_C Rate |  | 10:1 | HEX |  |  | 时间设置
0x03 | PV侧信息 PV Info | [9 empty] | 0x3500 | 2 | U16 | 年/月 | Year/Month | 2000 + [0，99] / [1, 12] |  | HEX
| 0x3130 | 2 | U16 | PV1电压 | PV1 Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3501 | 2 | U16 | 日/保留 | day/res | [0, 31] / 保留 |  | HEX
| 0x3131 | 2 | U16 | PV1电流 | PV1 Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3502 | 2 | U16 | 时/分 | hour/minute | [0~23] / [0, 60] |  | HEX
| 0x3132 | 2 | U16 | PV1功率 | PV1 Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3503 | 2 | U16 | 秒/星期 | second/week | [0, 60] / [1, 7] |  | HEX
| 0x3133 | 2 | U16 | PV2电压 | PV2 Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3504 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间1 | charge time1 start | [0,2359] |  | HEX
| 0x3134 | 2 | U16 | PV2电流 | PV2 Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3505 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间1 | charge time1 end | [0,2359] |  | HEX
| 0x3135 | 2 | U16 | PV2功率 | PV2 Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3506 | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间1 | discharge time1 start | [0,2359] |  | HEX
| 0x3136 | 2 | U16 | PV3电压 | PV3 Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3507 | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间1 | discharge time1 end | [0,2359] |  | HEX
| 0x3137 | 2 | U16 | PV3电流 | PV3 Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x3508 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间2 | charge time2 start | [0,2359] |  | HEX
| 0x3138 | 2 | U16 | PV3功率 | PV3 Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x3509 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间2 | charge time2 end | [0,2359] |  | HEX
| 0x3139 | 2 | U16 | PV4电压 | PV4 Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x350A | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间2 | discharge time2 start | [0,2359] |  | HEX
| 0x313A | 2 | U16 | PV4电流 | PV4 Current |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x350B | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间2 | discharge time2 end | [0,2359] |  | HEX
| 0x313B | 2 | U16 | PV4功率 | PV4 Power |  | 1:1 | HEX |  |  | 0x350C | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间3 | charge time3 start | [0,2359] |  | HEX
| 0x313C | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x350D | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间3 | charge time3 end | [0,2359] |  | HEX
0x03 | 电池侧信息 BAT Info | [9 empty] | 0x350E | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间3 | discharge time3 start | [0,2359] |  | HEX
| 0x3140 | 2 | U16 | 电池电压 | BAT Voltage |  | 10:1 | HEX |  |  | 0x350F | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间3 | discharge time3 end | [0,2359] |  | HEX
| 0x3141 | 2 | S16 | 电池电流 | BAT Current |  | 10:1 | HEX
| 0x3142 | 2 | S16 | 电池电流1(7.6 - 11.4k) | BAT Current1 |  | 10:1 | HEX
| 0x3143 | 2 | S16 | 电池电流2(7.6 - 11.4k) | BAT Current2 |  | 10:1 | HEX
| 0x3144 | 2 | S16 | 电池电流3(7.6 - 11.4k) | BAT Current3 |  | 10:1 | HEX
| 0x3145 | 2 | U16 | 电池SOC | BAT SOC |  | 10:1 | HEX
| 0x3146 | 2 | U16 | BMS获取的电池温度 | BAT Temperature |  | 10:1 | HEX
| 0x3147 | 2 | U16 | BMS获取的充电电压 | BAT Charge Voltage |  | 10:1 | HEX
| 0x3148 | 2 | U16 | BMS获取的充电限流值 | BAT Charge Current Limite |  | 10:1 | HEX
| 0x3149 | 2 | U16 | BMS获取的放电限流值 | BAT DisCharge Current Limite |  | 10:1 | HEX
| 0x314A | 2 | U16 | 电池功率 | BAT Power |  | 1:1 | HEX
| 0x314B | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  | 10:1 | HEX
| 0x314C | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  | 10:1 | HEX
| 0x314D | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  | 10:1 | HEX
0x03 | 整机模拟量
| 0x3150 | 2 | U16 | 正Bus电压 | S Bus voltage |  | 10:1 | HEX
| 0x3151 | 2 | S16 | 负Bus电压 | N Bus voltage |  | 10:1 | HEX
| 0x3152 | 2 | S16 | DCDC温度 | DCDC Temperature |  | 1:1 | HEX
| 0x3153 | 4 | U32 | 光伏当天发电量 | PV day energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3155 | 4 | U32 | 电网当天放电量 | Grid day energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3157 | 4 | U32 | 负载当天耗电量 | Load day energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3159 | 4 | U32 | 光伏当月发电量 | PV month energy |  | 1:1 | HEX
| 0x315B | 4 | U32 | 电网当月放电量 | Grid month energy |  | 1:1 | HEX
| 0x315D | 4 | U32 | 负载当月耗电量 | Load month energy |  | 1:1 | HEX
| 0x315F | 4 | U32 | 光伏当年发电量 | PV year energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3161 | 4 | U32 | 电网当年放电量 | Grid year energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3163 | 4 | U32 | 负载当年耗电量 | Load year energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3165 | 4 | U32 | 光伏总发电量 | PV total energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3167 | 4 | U32 | 电网总放电量 | Grid total energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3169 | 4 | U32 | 负载总耗电量 | Load total energy |  | 1:1 | HEX
| 0x316B | 4 | U32 | 电网当天购电量 | Purchasing day Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x316D | 4 | U32 | 电池当天充电量 | Bat charge day Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x316F | 4 | U32 | 电池当天放电量 | Bat discharge day Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3171 | 4 | U32 | 电网当月购电量 | Purchasing month Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3173 | 4 | U32 | 电池当月充电量 | Bat charge month Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3175 | 4 | U32 | 电池当月放电量 | Bat discharge month Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3177 | 4 | U32 | 电网当年购电量 | Purchasing year Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3179 | 4 | U32 | 电池当年充电量 | Bat charge yerar Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x317B | 4 | U32 | 电池当年放电量 | Bat discharge year Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x317D | 4 | U32 | 电网总购电量 | Purchasing total Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x317F | 4 | U32 | 电池总充电量 | Bat charge total Energy |  | 1:1 | HEX
| 0x3181 | 4 | U32 | 电池总放电量 | Bat discharge total Energy |  | 1:1 | HEX
0x03 | 逆变侧信息
| 0x3190 | 2 | U16 | A相逆变电压 | INV_A Voltage |  | 0.1V | HEX
| 0x3191 | 2 | U16 | A相逆变电流 | INV_A Current |  | 0.1A | HEX
| 0x3192 | 2 | U16 | A相逆变功率 | INV_A Power |  | 1W | HEX
| 0x3193 | 2 | U16 | B相逆变电压 | INV_B Voltage |  | 0.1V | HEX
| 0x3194 | 2 | U16 | B相逆变电流 | INV_B Current |  | 0.1A | HEX
| 0x3195 | 2 | U16 | B相逆变功率 | INV_B Power |  | 1W | HEX
| 0x3196 | 2 | U16 | C相逆变电压 | INV_C Voltage |  | 0.1V | HEX
| 0x3197 | 2 | U16 | C相逆变电流 | INV_C Current |  | 0.1A | HEX
| 0x3198 | 2 | U16 | C相逆变功率 | INV_C Power |  | 1W | HEX

## Alarm
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3100 | Bit 0 | 放电过流 Discharge over current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x3101 | Bit 0 | 充电过流告警 Charge Over Current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | 过载报警 Over Load | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | 母线震荡告警 BUS Volt OSC | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 2 | 电池未连接 Bat Didconnect | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | 逆变欠压告警 INV Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 3 | 电池欠压 Bat Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | 逆变过压告警 INV Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 4 | 电池电压低 Bat Low Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | 逆变频率异常告警 INV Freq Abnor | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 5 | 电池电压高 Bat Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 5 | 环境温度过高 IGBT Temp High | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 6 | 电网电压低 Grid Low Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 6 | 串口通信失败 SCI com fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 7 | 电网电压高 Grid Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | 电池组高温 Bat Over Temp | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bits 8 | 电网频率低 Grid Low Freq | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 8 | 电池组低温 Bat Under Temp | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 9 | 电网频率高 Grid Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 9 | 单体不平衡 Bat Cell Unball | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 10 | 漏电流 Gfci Over | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 10 | 电池组接反 Bat Reverse | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 11 | PV未连接 Solar Unconect | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | BMS通信异常 BMS Comm Fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 12 | 外置CT接反 Grid CT Reverse | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 12 | 风扇异常 Fan Fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 13 | BUS电压低 BUS Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 13 | 市电过载 Grid Over Load | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 14 | BUS电压高 BUS Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 14 | 电网相序反 Grid Phase ERR | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 15 | 逆变过流 INV Over Current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 15 | 拉弧检测故障 ARC Fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3102 | Bit 0 | 母线软起超时 bus soft fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x3103 | Bit 0 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 1 | 逆变软起超时 inv soft fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 2 | 母线短路 bus short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 3 | 逆变器短路 Inv short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 4 | 风扇锁定错误 FAN Fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 5 | PV绝缘阻抗低 pviso low | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 5 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 6 | 母线软起继电器错误 BUS relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 6 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 7 | 电网继电器错误 Grid relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 8 | 后备继电器错误 EPS relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 8 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 9 | GFCI传感器错误 Gfic fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 9 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 10 | 电流传感器错误 CT fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 10 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 11 | PV输入短路 PV short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 12 | 旁路继电器错误 Byp relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 12 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 13 | 永久错误 System fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 13 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 14 | 逆变电流直流分量过高 Current Dcover | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 14 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
| Bit 15 | 逆变电压直流分量过高 Voltage Dcover | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 15 | 保留 Reaerve | 保留 Reaerve
ID | 位 | 值 | 项目 | ID | 位 | 值 | 项目
0x3104 | bi0~bit4 (系统System) | 0 | 初始化 INIT | 0x3104 | bi5~bit7 (逆变INV) | 0 | 待机 STANDBY
|  | 1 | 待机 STANDBY |  |  | 1 | 离网 OFF GRID
|  | 2 | PV并网 PV GRID |  |  | 2 | 并网 GRID
|  | 3 | 电池并网 BAT GRID |  |  | 3 | 离网跟踪 OFF GRID PL
|  | 4 | 混合供电 HYBRID POW |  |  | 4 | 服务模式 SERVICE
|  | 5 | 市电充电 AC BAT CHG |  |  | 5 | 开环测试 OPEN TEST
|  | 6 | PV充电 PV BAT CHG |  |  | 6 | 闭环测试 CLOSE TEST
|  | 7 | 电网供电 BYP |  |  | 7 | 逆变转PFC INV TO PFC
|  | 8 | 故障模式 FAULT |  | bi8~bit10 (DCDC) | 0 | 待机 STANDBY
|  | 9 | 自检模式 SELFCHK |  |  | 1 | 充电模式 CHARGE
|  | 10 | DSP升级 DSP FU |  |  | 2 | 放电模式 DISCHARGE
|  | 11 | ARM升级 ARM FU |  |  | 3 | 服务模式 SERVICE
|  | 12 | 服务模式 SERVICE |  |  | 4 | 测试模式 TEST
|  | 13 | 逆变测试 INV TEST |  |  | 5 | 未定义 UNDEFINE
|  | 14 | PV测试 PV TEST |  |  | 6 | 未定义 UNDEFINE
|  | 15 | DCDC测试 DCDCTEST |  |  | 7 | 未定义 UNDEFINE
|  | 16 | 测试模式 TESTMODE |  | bit11 | 0 | 0:柴油机关闭，1:柴油机启动 0:Diesel ON,1:Diedel OFF
|  | 17 | 未定义 UNDEFINE

## Fault
储能变流器故障信息表 PCS Fault info
故障名Faule name | 动作Action | 是否自恢复self-recovery | 自恢复时间self-recovery time
BUS软启动超时BUS soft fail | 关机OFF | ×
逆变软启动超时INV soft fail | 关机OFF | ×
BUS短路故障BUS short | 关机OFF | ×
逆变输出电压短路INV short | 关机OFF | ×
风扇故障fan fault | 关机OFF | ×
绝缘阻抗低Pviso low | 关机OFF | ×
母线缓起继电器BUS relay fault | 关机OFF | ×
并网继电器Grid relay fault | 关机OFF | ×
离网继电器EPS relay fault | 关机OFF | ×
漏电流模块错误Gfic fault | 关机OFF | ×
电流传感器错误 CT fault | 关机OFF | ×
PV输入短路PV short | 关机OFF | ×
旁路继电器Byp relay fault | 关机OFF | ×
系统永久错误 System fault | 关机OFF | ×
逆变电流直流分量过高Current Dcover | 关机OFF | ×
逆变电压直流分量过高Voltage Dcover | 关机OFF | ×